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Otrzymują uczestnicy postępowania
Dotyczy zadania pn.  Dokończenie robót budowlanych oraz przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie  w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.
Dot. ślusarki drzwiowej i bram. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis SST, str. 125 mówiący: 
„Wymaga się zastosowania stolarki z materiałów nierdzewnych i odpornych na warunki środowiskowe oczyszczalni. Nie dopuszcza się stolarki drewnianej.
O jakich materiałach nierdzewnych jest mowa w powyższym zapisie SST, czy chodzi np. o aluminium, stal ocynkowaną czy też o stal nierdzewną. W przypadku stali nierdzewnej w jakim zakresie drzwi i bramy maja być z niej wykonane, czy tylko okucia i zawiasy czy też całe bramy. Pragniemy nadmienić, że w przypadku wykonania w całości bram i drzwi ze stali nierdzewnej ich wartość wzrośnie kilkukrotnie w stosunku do wykonania standardowego.
Odp.: Stolarkę należy wykonać w całości ze stali nierdzewnej. 

Pytanie 2.
Dot. uszczelnienia przejść wentylacyjnych przez przegrody. Prosimy o potwierdzenie, że koszty tych uszczelnień będzie ponosił wykonawca robót wyłoniony w ramach odrębnego postępowania przetargowego.
Odp.: Koszty wykonania uszczelnień przejść wentylacyjnych należy ująć w zakresie robót do wykonania. 

Pytanie 3.
Dot. poz. „Uszczelnienia, wykończenia przejść rurociągów przez poszczególne przegrody, włazy, klapy, okucia”. Prosimy o podanie szczegółowych ilości, średnic, wymiarów, rodzaju wykończenia poszczególnego asortymentu robót opisanych w tych pozycjach przedmiarowych.
Odp.: Koszty wykonania uszczelnień przejść wentylacyjnych należy ująć w zakresie robót do wykonania. Obmiary należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. 


Pytanie 4.
Dot.  pomostów komunikacyjnych do piaskowników. Wg udostępnionego przedmiaru robót, branża sanitarna i technologiczna należy wykonać „Podesty robocze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej do obsługi piaskowników”. Zwracamy się z prośba o podanie szczegółów dot. tych podestów, tj. wymiarów, czy mają być stałe czy ruchome.
Prosimy też o wyjaśnienie czy 2 kpl oznacza 2 sztuki pomostów.
Odp.: Należy wykonać 2 pomosty techniczne przejezdne z blokadą kółek wraz z drabiną/stopniami wejściowymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej/aluminium o wysokości piaskownika. Podest musi być obarierkowany z możliwością otwarcia z obu stron. 

Pytanie 5.
Dot. montażu systemu napowietrzania ob. 6.1 i 6.2. Z uwagi na fakt, że system napowietrzania był już montowany i demontowany na zbiornikach, wnioskujemy, aby ich ponowny montaż został zlecony przez Inwestora dostawcy systemu napowietrzania. Nasz wniosek wynika z wieloletniego doświadczenia i podyktowany jest faktem, że podczas montażu i demontażu elementy systemu napowietrzania mogły zostać uszkodzone co może się ujawnić dopiero po ich uruchomieniu. A zważywszy na fakt, że ich dostawy nie są w zakresie Wykonawcy robót, wszelka odpowiedzialność za poprawne działanie pozostaje na Inwestorze.
Odp.: Wykonawca zawrze stosowną umowę z producentem systemu napowietrzania i w swojej ofercie uwzględni te roboty.

Pytanie 6.
Dot. porządkowania terenu po składowaniu osadu poza poletkami osadowymi i wiatą. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy przeprowadzić w/w porządkowanie terenu tj. co należy zrobić z zalegającym  tam osadem, jak należy docelowo zagospodarować ten teren. W przypadku konieczności utylizacji zalegających osadów prosimy o podanie ilości przedmiarowej osadów do utylizacji.
Odp.: Zalegający osad należy odwodnić na prasie, a następnie osad zostanie przekazany firmie specjalistycznej, z którą współpracuje Zamawiający. Teren po złożonym osadzie należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Pytanie 7.
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie uporządkowanie wiaty gospodarczej ob. 14 z zalegających tam materiałów, maszyn, sprzętów. Jeżeli po stronie Wykonawcy to prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy przenieść zalegające tam materiały, maszyny i sprzęt aby w pełni udostępnić front robót w budynku.
Odp.: Uporządkowanie wiaty będzie po stronie Zamawiającego. 

Pytanie 8.
Dot. stanowiska zlewczego ścieków ob. 11. Prosimy o wyjaśnienie  jakie roboty należy ująć w punkcie przedmiaru dot. systemu ogrzewania w obrębie stacji.
Odp.: Należy ująć zakup  i montaż kabla grzejnego na rurociągu stacji zlewczej dostarczającej ścieki oraz wpięcie go do rozdzielni  i układu termostatycznego.

Pytanie 9.
Dot. przedmiaru robót branża sanitarna, element „Elementy zewnętrzne”. 
· Pkt „Montaż studni na przyłączu ks, rejon ob. 17 – czy pozycja ma obejmować dostawę studni czy jedynie jej montaż.
Odp.: Należy ująć również dostawę studni. 
· Pkt „Wpinka – studnia betonowa do wstawienia na czynnym kanale sanitarnym PVC 400” - czy pozycja ma obejmować dostawę studni czy jedynie jej montaż.
Odp.: Należy ująć również dostawę studni. 
· Pkt. ‘Wyrównanie wysokości studni w terenie zielonym, montaż włazów” – czy pozycja ma uwzględniać dostawę włazów czy jedynie ich montaż, jeżeli dostawę i montaż włazów to jakiej średnicy i z jakiego materiału.
Odp.: Należy ująć również dostawę włazów typu średniego o średnicy DN 600. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:
Zmiany w SWZ ( Dział II - Wzór umowy ):

w § 14  ust. 5 pkt 5 zamiast zapisu:
Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca zostanie o tej zmianie poinformowany najpóźniej na 4 miesiące przed dokonaniem ograniczenia zakresu rzeczowego. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o kwoty wskazane w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy powstałym w oparciu o Szczegółowy Protokół Inwentaryzacji stanowiącym załącznik nr 3 dla poszczególnych pozycji  z tym, że wynagrodzenie należne Wykonawcy po dokonaniu pomniejszenia nie może być niższe niż 80% umownego wynagrodzenia brutto.  

wprowadza się zapis:
Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca zostanie o tej zmianie poinformowany najpóźniej na 4 miesiące przed dokonaniem ograniczenia zakresu rzeczowego. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o kwoty wskazane w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy powstałym w oparciu o Szczegółowy Protokół Inwentaryzacji stanowiącym załącznik nr 3 dla poszczególnych pozycji  z tym, że wynagrodzenie należne Wykonawcy po dokonaniu pomniejszenia nie może być niższe niż 50% umownego wynagrodzenia brutto.



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE, 26-010 BODZENTYN, UL. KIELECKA 83, WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000619019, NIP: 657-29-23-542, REGON: 364523049, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 15 805 000,00 zł

image1.jpeg
o Eundus.zek. Unia Europejska
Uropejs _Ie . Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko





